ICS 75.160.20

CCS E 31

团体标准

T/YPSEA 0003-2024

光伏蓄冷冷库 施工与验收导则 Guidelines for construction and acceptance of photovoltaic cold stora GB facilities

在提交反馈意见3时，请将您知道的相关专利连同支持文件一并附上。

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

云南省太阳能协会   发布

目  录

前  言	2

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	1

5 土建工程	3

6 光伏供能工程施工要求	6

7 蓄冷工程	10

8 设备工程	11

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

光伏蓄冷冷库工程施工及验收，除应执行本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由云南省太阳能协会标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：云南省设计院集团有限公司、云南师范大学、昆明理工大学、昆明天冰制冷科技有限公司、江苏伟创晶智能科技有限公司、云南全克节能技术有限公司。

本文件主要起草人：

光伏蓄冷冷库施工与验收导则

- 范围

本文件规范了采用卤代烃及其混合物为制冷剂的亚临界蒸气压缩直接式制冷系统和采用盐水、乙二醇等为载冷剂的间接式制冷系统的新建、扩建、改建小型农产品冷库施工及验收。

本文件应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300配套使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 28009  冷库安全规程

GB 50072  冷库设计标准

GB 50720  建设工程施工现场消防安全技术规范

GB 51440  冷库施工及验收标准

GB 50666  混凝土结构工程施工规范

GB 50300  建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 55032  建筑与市政工程施工质量控制通用规范

GB 50870  建筑施工安全技术统一规范

GB 50209  建筑地面工程施工质量验收规范

GB 55006  钢结构通用规范

GB 50755  钢结构工程施工规范

GB 50205  钢结构工程施工质量验收标准

GB 51022  门式刚架轻型房屋钢结构技术规范

GB 55007  砌体结构通用规范

GB 50203  砌体结构工程施工质量验收规范

GB 50924  砌体结构工程施工规范

GB 50210  建筑装饰装修工程质量验收标准

GB 50212  建筑防腐蚀工程施工及验收规范

GB 50303  建筑电气工程施工质量验收规范

GB/Z 24846  交流电气设备预防性试验规程

GB 50053  10KV及以下变电所设计规范

GB 50168  电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB 50169  电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

SJ/T 11127  光伏（PV）发电系统过电压保护导则

DL 5009  电力建设安全工作规程

JGJ 80  建筑施工高处作业安全技术规范

JGJ 33  建筑机械使用安全技术规程

JGJ 46  施工现场临时用电安全技术规范

CNCA/CTS 0004  并网光伏发电系统验收基本要求

GB 50303  建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50093  自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB 50171  电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB 50575  lkV及以下配线工程施工与验收规范

GB 50617  建筑电气照明装置施工与验收规范

GB 50242  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50268  给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

GB 50261  自动喷水灭火系统施工及验收规范

GB 50235  工业金属管道工程施工规范

GB 50242  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 基本规定

  - 施工现场管理

    - 施工现场应有经项目技术负责人审查批准的施工组织设计、施工技术方案等技术文件；施工人员均应经过与其所从事工作相适应的培训及考核。施工现场应有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。

    - 施工单位应建立相应的管理制度，并应配备必要的设备、器具和标识。施工单位开工前应制订出施工现场安全生产及消防制度和相关应急预案，并应根据冷库工程施工过程中存在的易燃材料制订相应的施工现场用火工作审批程序；施工现场消防安全除应满足以上要求外，尚应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的有关规定。

  - 文件管理

    - 冷库施工前，应具备下列文件：

a）经有关单位审查通过的施工图设计文件；

b）设计单位按施工图设计文件向施工单位进行技术交底（图纸会审）的记录文件；

c）经监理（建设）单位审查同意的施工组织设计或施工方案；

d）必要的试验资料；

e）相关施工许可资料。

    - 冷库工程施工应按施工图设计文件进行。当需要修改设计、材料代换或采用新材料时应经原设计单位同意，并应经监理（建设）单位和相关的政府监管部门确认。

  - 质量控制管理

    - 冷库工程所用材料和设备的品种、规格、性能参数和质量应符合设计要求；储存农产品的冷库工程所用材料和设备应符合国家有关农产品安全的要求；工程中不得使用国家明令淘汰的设备及材料。

    - 冷库工程所用的材料和设备进场时应对品种、规格、质量、外观和尺寸进行验收，合格后方可使用。材料和设备包装应完好，并应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。

    - 现场组装的机组或设备，应按制造厂的技术文件和相关要求施行，质量标准不得低于本标准的规定。制冷系统采用的制冷机组、设备、管道、管件、阀门、自控元件、各种计量和检测器具、仪器、仪表、涂料及保温隔热材料应具备生产厂家的产品合格证书，各项指标应符合设计文件的要求，计量精度等级应满足被检测项目的精度要求。

    - 冷库工程施工质量控制应符合下列规定：

a）采用的原材料及产品应进行进场验收；凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应满足各专业工程施工规范、验收规范和设计文件的相关规定，并应经监理检查认可；

b）各施工工序应按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，按相应规定要求检査合格后，才能进行下道工序施工；各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，经监理检查认可，并应记录；

c）对于监理单位提出要求检查的重要工序，应经监理检查认可，才能进行下道工序施工。

    - 冷库工程施工及安装过程中，应对隐蔽工程做记录，进行必要的检验，并应由施工方质检人员和监理工程师共同签字确认，检验合格后方可进行下一工序的施工。土建主体工程结束并检验合格后，方可进行设备安装，设备安装工程应与土建工程紧密配合；管道、设备等安装及调试宜在建筑装饰前完成；当同步进行时，应在饰面层施工前完成。

  - 验收管理

    - 冷库工程施工质量验收应在施工单位自检基础上，按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位工程进行。冷库工程的分部工程、分项工程、主控项目、一般项目划分应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定执行。

    - 检验批的质量验收应包括实物检查和资料检查，并应符合下列规定：

a）主控项目的质量经抽样检验均应合格，一般项目的质量经抽样检验应合格；

b）一般项目当采用计数抽样时，除本标准各章有专门规定外，合格率应达到80 %及以上，且不得有严重缺陷；

c）应具有完整的质量检验记录，重要工序应具有完整的施工操作记录。

    - 分项工程质量验收合格应符合下列规定：

a）所含检验批的质量均应验收合格；

b）所含检验批的质量验收记录应完整。

    - 分部工程质量验收合格应符合下列规定：

a）所含分项工程的质量均应验收合格；

b）质量控制资料应完整；

c）有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；

d）观感质量应符合要求。

    - 单位工程质量验收合格应符合下列规定：

a）所含分部工程的质量均应验收合格；

b）质量控制资料应完整；

c）所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；

d）主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；

e）观感质量应符合要求。

    - 工程施工质量验收时，应提供下列资料：

a）图纸会审记录、设计变更、洽商记录；

b）设备和原材料质量合格证书、说明书等技术文件及检（试）验报告；

c）工程施工记录；

d）隐蔽工程验收记录；

e）混凝土试件及管道、设备系统试验报告；

f）分项、分部工程质量验收记录，竣工图以及其他有关文件和记录。

    - 建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。

    - 当冷库工程施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

a）经返工或返修的检验批应重新进行验收；

b）经鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

c）经鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收；

d）经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收；

e）经返修或加固处理后仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，不得验收。

- 土建工程

  - 材料

    - 冷库工程所用材料均应符合现行国家标准《冷库施工及验收标准》GB 51440的有关规定。

    - 冷库内砌筑砌体应采用水泥砂浆砌筑，强度等级应符合设计要求，且不应低于M10。

  - 模板工程

    - 模板工程的施工及验收应符合现行国家标准《冷库施工及验收标准》GB 51440的有关规定。

    - 模板及支架拆除尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。

  - 混凝土、钢筋工程

    - 混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水；运输、输送、浇筑过程中散落的混凝土严禁用于结构浇筑。

    - 结构混凝土浇筑应密实，浇筑后应及时进行养护。

    - 大体积混凝土施工应采取混凝土内外温差控制措施。

    - 混凝土和钢筋工程的施工及验收除应执行本标准规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

  - 钢结构工程

    - 光伏支架和冷库钢结构工程的制作、安装及验收等应符合设计要求，工程需要修改设计时应取得设计单位同意，并应签署设计变更文件。

    - 钢材、连接材料和涂装材料等应具有质量合格证书。

    - 钢结构工程的施工及验收除应执行本标准规定外，尚应符合现行国家标准《钢结构通用规范》 GB 55006、《冷库施工及验收标准》GB 51440、《钢结构工程施工规范》GB 50755、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205及《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022的有关规定。

  - 地面工程

    - 地面工程应包含基层、面层两部分，划分应包括以下内容：

a）基层，包括基土、垫层、填充层、找平层、隔离层、隔汽层和保温隔热层等；

b）面层，包括水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、硬化耐磨面层、自流平面层等。

    - 地面工程所用的主要建筑材料应符合本标准第5.1节的有关要求。

    - 地面工程的施工及验收除应执行本标准规定外，尚应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。

    - 地面内隔汽层、保温隔热层施工及验收要求应符合《冷库施工及验收标准》GB 51440的有关规定。

    - 地面保温层的构件及管道等应按设计要求采取防冷桥措施。

    - 地面保温隔热层上的混凝土面层应按设计要求在保温隔热工程施工完毕并验收合格后再铺设，保温隔热工程施工应符合《冷库施工及验收标准》GB 51440的有关规定；混凝土面层的构造做法及强度等级应符合设计要求。

    - 门口地面应按设计要求做好防冷桥及防冷库门冻结粘黏的施工安装。

    - 地面混凝土面层宜分段连续铺筑。混凝土面层表面应在初凝前完成抹平压光。应加强混凝土面层的养护。混凝土面层应设置分格缝，分格缝的设置应符合设计要求，当设计无具体要求时，纵横间距不应大于4 m，分格缝不应采用后切割的方式施工。

  - 砌体工程

    - 非烧结块材砌筑时，应满足块材砌筑上墙后的收缩性控制要求。

    - 砌筑前需要湿润的块材应对其进行适当浇（喷）水，不得采用干砖或吸水饱和状态的砖砌筑。

    - 砌体砌筑时，墙体转角处和纵横交接处应同时咬槎砌筑；砖柱不得采用包心砌法；带壁柱墙的壁柱应与墙身同时咬槎砌筑；临时间断处应留槎砌筑；块材应内外搭砌、上下错缝砌筑。施工次序采用先砌墙后浇柱的施工顺序，并应按要求设置拉结钢筋。

    - 砌体工程的施工及验收除应执行本标准规定外，尚应符合现行国家标准《砌体结构通用规范》GB 55007、《冷库施工及验收标准》GB 51440、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203和《砌体结构工程施工规范》GB 50924的有关规定。

  - 抹灰工程

    - 一般抹灰工程可分为普通抹灰和高级抹灰，当设计无具体要求时，应按普通抹灰验收。

    - 抹灰工程所用的主要建筑材料应符合本标准第5.1节的有关要求。

    - 抹灰工程施工及验收除应执行本标准规定外，尚应符合国家现行标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。

    - 冷间内墙面抹灰应采用水泥砂浆，强度等级应满足设计要求且不应低于M10。

    - 抹灰工程的墙面、楼（地）面和顶棚，应采用便于清扫的构造及工艺；设计应有防撞水泥混凝土护墙踢脚，护墙踢脚底部圆弧及顶端斜坡的施工应符合设计要求，当设计无具体要求时，圆弧半径不宜小于50 mm，斜坡不宜小于45 °，斜坡与墙面之间的缝隙应采取防收缩的密封措施。

    - 各种砂浆抹灰层，在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻，在凝结后应采取措施防止沾污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护，养护时间不得小于7天。

  - 内装饰工程

    - 内装饰施工及验收除应执行本标准规定外，尚应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。

    - 保温隔热层表面刮抹抗裂聚合物水泥砂浆时的厚度应符合设计要求，当设计无具体要求时抗裂聚合物水泥砂浆的厚度宜为5 mm。

    - 保温隔热层表面喷涂抗裂聚合物水泥砂浆厚度应符合设计要求，且喷涂的抗裂聚合物水泥砂浆应完全覆盖保温隔热层，厚度应均匀，表面平整度允许偏差用2 m靠尺和塞尺检査不应大于5 mm。

    - 保温隔热层表面采用抹面胶浆时的厚度应符合设计要求，当设计无具体要求时抹面层应按普通型为3 mm~5 mm，加强型为5 mm~7 mm进行厚度控制。饰面层的材料宜采用柔性腻子和弹性涂料。

    - 冷间内保温隔热层表面采用砌体护墙或墙裙加抹灰罩面做法应符合设计要求，砌体护墙及抹灰施工及验收应符合本标准的有关规定。

    - 库房冷间内保温隔热层表面采用压型金属板饰面的板材、板型、厚度、做法等应符合设计要求，并应符合下列施工要求：

a）在基层隔汽层施工完成后，应按设计要求间距安装预埋专用锚杆；

b）在锚杆安装完成后，对破坏的隔汽层应及时修补并应满足隔汽要求；

c）施工保温隔热层验收合格后，应安装固定压型金属板的檩条，檩条安装的平整度应满足压型金属板的安装要求；

d）安装的压型金属板应外观平整。

    - 库房冷间内涂饰工程施工及验收应按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定执行。

  - 安全防护

    - 当台阶、人行坡道总高度达到或超过0.70 m时，应在临空面采取防护措施。台阶、人行坡道的铺装面层应采取防滑措施。

    - 屋面检修孔、水池检修人孔等的盖板应加锁，钥匙应由专人保管，盖板上应设置警告标语。

    - 室内楼地面（包括室内外踏步、台阶、坡道）应具有防滑性能。不同地面防滑性能；建筑坡道、楼梯踏步及冷间的地面，其防滑等级应按水平地面等级提高一级，并应采用防滑条等防滑构造技术措施。

    - 冷库内部应设有应急开门锁装置，并应有醒目的标识。

- 光伏供能工程施工要求

  - 一般要求

    - 光伏系统施工前，应对现场施工条件进行勘察，经检查合格后方可进行施工。

    - 光伏系统应按批准的设计图纸和技术文件进行施工。

    - 光伏系统应按施工组织设计方案平面布置图中规定的位置摆放构件和材料，配置施工机具。

    - 设备和材料的规格应符合设计要求，不得在工程中使用未经鉴定和不合格的设备材料。

    - 对设备进行开箱检查，其合格证、说明书、测试记录、附件、备件等均应齐全。

    - 安装光伏系统时，应及时对材料、设备进行保护，对可能造成影响已完成的相关部分采取保护措施。

  - 支架安装

    - 钢结构光伏支架施工应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。

    - 防腐施工应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212，各部件的防腐镀层要求应满足设计要求。

    - 光伏支架梁柱连接节点应保证结构的安全可靠。

    - 光伏支架安装位置应准确，允许偏差应符合设计要求。

  - 电气系统施工

    - 一般要求

a）电气系统施工应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。

b）电气安装过程中，应做好相应的标识（线号、正负极等）、记录（电压、电流）。

c）电气安装完毕，应断开相应位置的开关，并按照国家标准《交流电气设备预防性试验规程》GB/Z 24846的规定，做相关的交接试验和预防试验。

    - 光伏组件安装前准备工作：

a）光伏支架的安装工作应通过质量验收；

b）组件的型号、规格应符合设计要求；

c）组件的外观及各部件应完好无损；

d）应根据厂家提供的测试报告进行匹配、分类；

e）安装人员应经过相关安装知识培训和技术交底且持证上岗。

    - 光伏组件安装应符合以下要求：

a）应按设计要求将组件可靠地固定在支架上；

b）应便于排水、清洁；

c）应便于组件的拆卸和更换；

d）应严格遵守生产厂家指定的安装条件；

e）组件周边的防水连接构造必须严格按设计要求施工，且不得渗漏；

f）组件安装允许偏差应符合设计要求；

g）组件连接线应进行绑扎，应保证整齐、美观；

h）不应在组件安装和移动的过程中拉扯导线，且连接线不应承受外力；

i）在存放、搬运、安装等过程中不得碰撞受损。组件吊装时，其底部应衬垫木，背面不得受到碰撞和重压。

    - 逆变器安装前准备工作：

a）检查安装逆变器的型号、规格应正确无误，外观完好无损；

b）运输及就位的机具应准备就绪，且满足荷载要求。

    - 逆变器安装与调整应符合以下要求：

a）逆变器与基础之间固定应牢固可靠，逆变器底部宜高出抹平地面200 mm；

b）安装在震动场所的逆变器应按设计要求采取防震措施；

c）逆变器内专用接地排必须可靠接地，逆变器应保证两点接地，金属盘门应用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠接地；

d）逆变器直流侧电缆接线前必须确认汇流箱侧有明显断开点，电缆极性正确、绝缘良好；

e）逆变器交流侧电缆接线前应检查电缆绝缘，校对电缆相序；

f）电缆接引完毕后，逆变器本体的预留孔洞及电缆管口应做好封堵；

g）逆变器的安装使用环境应满足对通风、湿度、屏蔽、电磁干扰等的要求。

    - 其他设备安装：

a）其它设备安装应符合设计文件和生产厂家说明书及订货技术条件的有关要求。

b）其它设备安装应符合国家标准《10KV及以下变电所设计规范》GB 50053的规定。

  - 电缆布线施工

    - 电缆线路施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的相关规定。

    - 组件阵列的布线应有支撑、固紧、防护等措施，导线应留有适当余量，组件的布线方式应符合设计图纸的规定，导线规格应符合设计要求。

    - 构件布线完毕，应按施工图检查核对布线是否正确。

    - 光伏系统输配电和控制用线缆应与其他管线统筹安排，安全、隐蔽、集中布置，满足安装维护的要求。

    - 电缆应隐藏在支撑结构或专用线槽中，并应便于维修。

    - 穿过屋面或外墙的电线应设防水套管，并有防水密封措施。

  - 防雷与接地

    - 光伏系统防雷与接地系统的安装应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的相关规定和设计文件的要求。

    - 光伏发电系统和并网接口设备的防雷和接地，应符合《光伏（PV）发电系统过电压保护导则》SJ/T 11127的规定。

    - 对需要接地的光伏发电系统设备，应保持接地的连续性和可靠性。接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。当以防雷为目的的进行接地时，其接地电阻应小于10 Ω。光伏发电系统保护接地、工作接地、过压保护接地使用一个接地装置，其接地电阻不大于4 Ω。

  - 施工安全措施

    - 进入施工现场人员应自觉遵守现场安全文明施工纪律规定，各施工项目作业时应严格按照《电力建设安全工作规程》DL 5009、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的相关规定执行。

    - 安装施工机具在使用前，应进行严格检查。

    - 非作业人员严禁擅自进入危险作业区域。

    - 所有电气设备都必须有可靠接地或接零措施，对配电盘、漏电保护器应定期检验并标识其状态，使用前进行确认。

    - 施工过程中，应尽量减少交叉作业。

    - 现场焊接作业时，应采取防火措施。

    - 施工安装人员应采取防触电措施，严禁在雷雨天进行组件的连线工作。

    - 光伏系统安装施工时还应采取以下安全措施：

a）不得在光伏组件表面上作业；

b）光伏组件在安装时表面应铺遮光板，遮挡阳光，防止电击危险；

c）光伏组件的输出线缆不得非正常短路；

d）对无断弧功能的开关进行连接时，不得在有负荷或能够形成低阻回路的情况下接通正负极或断开；

e）连接完成或部分完成的光伏系统，遇有光伏组件破损的情况应及时设置限制接近的措施，由专业人员处置；

f）电路接通后应注意热斑效应的影响，不得局部遮挡光伏组件；

g）在坡度大于10°的坡屋面上安装施工，应设置专用踏脚板；

h）标识、警告和特殊说明，必须置于明显位置，以示警告。标识的形状、颜色、尺寸和高度应符合相关要求。

  - 系统调试

    - 光伏系统验收前应对系统进行调试。

    - 系统调试前应检查以下项目：

a）光伏阵列、配电柜、逆变器安装；

b）系统布线、配管；

c）系统防雷接地。

    - 通电调试前应检查所有线路无破损，接线牢固，确认接线及设备无误后通电试运行。

    - 光伏系统应按设计要求调试，内容包括光伏阵列、配电系统、数据采集系统、监控系统及整体系统调试。

    - 调试必须使用绝缘工具，系统调试过程中应确保人身安全。软件系统调试宜使用备用电源，确保不会出现系统非法断电导致无法修复。

    - 调试运行后，试运行不得少于5天。

  - 验收一般要求

    - 光伏系统工程验收的程序和组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定，应根据其施工特点进行分项工程验收和竣工验收。

    - 光伏系统工程验收前，应在安装施工中完成以下隐蔽项目的现场验收：

a）构件、光伏组件与主体结构的连接节点；

b）光伏系统与主体结构之间的封堵；

c）光伏系统防雷与接地保护的连接节点；

d）隐蔽安装的电气管线工程。

    - 光伏系统工程验收应具备以下条件：

a）设计文件和合同约定的各项施工内容已经施工完毕；

b）施工项目自检验收合格；

c）有完整且符合验收规定的工程竣工资料；

d）有光伏系统工程使用的各种材料、构（组）件进场证明及相关试验、检测报告。

  - 支架验收

    - 钢支架安装依据国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205进行验收。

    - 采用紧固件的支架，应检查紧固点是否牢固。

    - 检测支撑光伏组件的支架构件位置偏差是否符合设计要求。

    - 检查支架的防腐处理是否符合设计要求。

    - 屋面安装光伏组件时，不应破坏屋面防水层和排水功能。

  - 电气系统验收

    - 光伏系统验收检查和测试的内容：

a） 项目基本信息和文件（项目的基本信息提供，检查项目必须的文件资料及合同要求的技术文件）；

b）电站设备的合同符合性（对光伏系统设备种类、技术规格、数量以及主要性能进行合同符合性检查）；

c）光伏系统的检查（检查光伏系统各个分系统的功能和质量）；

d）光伏系统的测试（对光伏系统中各分系统进行必要的测试）；

e）验证报告（验证报告的一般性要求，初始和周期验证要求）。

    - 控制器、逆变器应检查以下项目：

a）外观检查；

b）操作试验及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能试验；

c）介电强度试验；

d）主回路工频耐压试验；

e）辅助回路和控制回路的工频耐压试验。

    - 并网光伏系统验收应符合《并网光伏发电系统验收基本要求》CNCA/CTS 0004的规定。

    - 蓄电池组件应检查以下项目：

a）外观检查；

b）容量试验；

c）端电压均衡性检查；

d）耐过充电能力试验；

e）大电流放电试验。

    - 交、直流配电柜应检查以下项目：

a）外观检查；

b）操作试验及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能试验；

c）介电强度试验；

d）主回路工频耐压试验；

e）辅助回路和控制回路的工频耐压试验。

  - 电缆布线验收

电缆线路验收符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168及《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的要求。

- 蓄冷工程

  - 蓄冷工程一般规定

    - 蓄冷系统采用的蓄冷机组、设备、管道、管件、阀门、自控元件、各种计量和检测器具、仪器、仪表、涂料及保温隔热材料应具备生产厂家的产品合格证书，各项指标应符合设计文件的要求，计量精度等级应满足被检测项目的精度要求。

    - 设备及管道系统安装应符合现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243以及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 的规定。

  - 蓄冷工程调试和验收

    - 蓄冷工程系统调试应在设备、管道、保温、配套 电气等施工全部完成后进行。

    - 蓄冷工程系统调试宜在夏季进行，联合调试宜在最热月或与设计室外参数相近的条件下进行。

    - 施工单位应负责系统调试，并提供书面报告。

    - 蓄冷—释冷周期的工况检测和验收应包括以下内容：

a）系统的运行模式；

b）制冷机、蓄冷装置、水泵、阀门等各设备的运行状态；

c）载冷剂温度；

d）制冷机、水泵等设备的耗电量。

    - 制冷机蓄冷及蓄冷装置单独供冷运行模式的调试和验收应符合下列规定：

a）系统载冷剂的流量、压力、温度应与设计参数相符；

b）系统实际蓄冷量和释冷量应达到设计要求；

c）系统的蓄冷速率和释冷速率应满足设计要求；

d）系统在蓄冷、释冷过程中应运行正常、平稳，水泵压力及电流不应出现大幅波动，系统运行噪声应符合设计要求。

- 设备工程

  - 电气与制冷系统一般规定

    - 电气工程施工及验收应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

    - 制冷检测仪表和控制系统应在冷库温度降到设计要求，连续开通投入48 h运行正常后，可进行交接验收。制冷检测仪表和控制系统工程的施工及验收应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093的有关规定。

  - 材料、设备及施工安装要求

    - 电气设备和材料应与冷库内各不同建筑环境分类和农产品卫生要求相适应。

    - 施工安装中所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具及设备应具有质量合格证明文件，规格型号及性能检测报告应符合设计要求。

    - 电气箱、柜及二次回路接线的安装除应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的有关规定外，尚应符合下列规定：

a）容易结露场所安装的电气箱、柜应采取防止凝露沿墙面、电缆托盘、穿线管等进入的措施；

b）潮湿或容易结露场所安装的电气箱、柜，母线搭接面应处理后搪锡，并应均匀涂抹电力复合脂；

c）二次回路接线应紧密、无松动，当采用多股软铜线时，线端应采用相应规格的接线耳与接线端子相连。

    - 电缆施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168和《lkV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575的有关规定，并应符合下列规定：

a）电线（缆）在冷间内敷设时不宜有中间接头，确有需要时，中间接头宜采用焊接，并且采用无腐蚀焊接；

b）电线（缆）进出冷间等潮湿场所安装的接线箱（盒）、电气箱、柜应穿保护管，并应通过连接头连接，接线完成后，保护管管口应密封，并应做好进岀电线（缆）的隔汽和防水处理；

c）电气线路穿越冷间保温材料敷设时，应采取防火和防止产生冷桥的措施；

d）冷间内配线用钢索应采用塑料护套钢索；

e）冷间内的接线盒应采用密闭盒和相关配件。

    - 照明施工应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617的有关规定，并应符合下列规定：

a）固定冷间内照明灯具的埋件应采取防止产生冷桥的措施；

b）冷间内安装的灯具及其附件、紧固件、底座和与其相连的导管、接线盒应有防腐措施；

c）冷间内安装灯具的电缆进出线安装完毕后，应密封封口，并应做好隔汽和防水处理；

d）开关、插座等电器配件应安装在不燃材料上，设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取防火隔离措施。

  - 电气与制冷控制系统验收

    - 交接验收时，施工安装单位应提供自控设备参数设置表等文件。

    - 配电系统的分项验收应符合下列规定：

a）电气线路与设备穿越冷间保温材料处，均应做防火和防冷桥处理；

b）潮湿场所安装的接线箱（盒）、电气箱、柜应做好箱体及进出电线（缆）的防水密封处理；

c）冷间内安装灯具的电缆进出线应密封接口；

d）检验方法：观察检査；

e）检验数量：全数检查。

  - 给水排水系统一般规定

    - 光伏蓄冷冷库给水排水系统的施工安装及验收应包括生活相关水系统、冷库相关水系统、蓄冷相关水系统、光伏冲洗相关水系统及消防相关水系统的施工安装及验收。

    - 生活及光伏冲洗相关水系统管网的施工安装及验收应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

    - 冷库及蓄冷相关水系统验收应符合现行国家标准《冷库施工及验收标准》GB 51440的有关规定。

    - 消防相关水系统的施工安装及验收应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974中施工、验收相关章节及《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的有关规定。

  - 给水排水系统材料、设备及施工要求

    - 制冷系统、蓄冷系统的管道及阀门安装，应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定，生活给水排水系统的管道、阀门安装应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的有关规定。

- 并应符合下列规定：

a）所有与设备连接的管路应具有独立、牢固的支承，以消减管路的振动和防止管路的重量压在设备之上，进出设备的管道应有各自的支架，有关设备不得直接承受管道的重量；

b）管道内部和管端应清洗洁净，清除杂物；密封面和螺纹不应损伤；

c）相互连接的法兰端面应平行，螺纹管接头轴线应对中，不应借法兰螺栓或管接头强行连接；

d）管道与有关设备连接后，应复检设备的原找正精度，当发现管道连接引起偏差时，应及时调整管道；

e）管道与设备连接后，不应在其上进行焊接和气割；

f）连接设备进出水管道的直径不应小于设备的入口和出口直径，当采用变径管时，变径管的长度不应小于大小管径差的5倍～ 7倍；

g）工艺流程和检修需要的阀门、器材应按设计需要设置；

h）冲霜给水支管上宜设置调试用阀门及压力表；

i）循环水系统、冲霜水系统宜选用焊接钢管或镀锌钢管。

    - 当从库区给水管道直接向循环冷却集水盘（池）补水时，补水管道出口与循环冷却集水盘（池）溢流水位之间垂直空气间隔距离应符合设计要求，并不宜小于出口管径的2.5倍，且最小间隙不宜小于150 mm，同时补水管应设置有防倒流污染的装置。

    - 冲（融）霜排水管道排出口应设置水封或水封井；不同温度冷间的冲（融）霜排水在接入排水干管前应设置水封装置；多层冷库中冲（融）霜排水在接入排水立管前应设水封装置；冷风机水盘排水、蒸发式冷凝器排水不得与污水管道系统直接连接，应采取间接排水的方式。

    - 当给水排水管道穿越冷间及库体保温隔热材料时，库体保温隔热层内外两侧管道防冷桥保温的长度均不应小于1.5 m，保温做法及厚度应符合设计有关要求。

    - 生活给水排水管道及消防给水管道穿越普通墙体及楼板处应设钢制套管，管道接口不得置于套管内，钢制套管应与墙面或楼板底面平齐，用于生活给水排水管道的钢制套管上部应高出楼层地面20 mm，用于消防给水管道的钢制套管上部应高出楼层地面50 mm。管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。给水排水管道的隔热层在穿越冷间隔墙时不得中断，管道施工完成后，应做好给水排水管道与冷间墙洞之间的保温封堵处理。

    - 冷间内的给水排水管道明露部分应采取防结露保温措施；其他明露的给水排水管道及管道支架、吊架均应做防腐处理，当设计文件无明确规定时，采用防锈漆打底，调和漆罩面的防腐处理方法。

    - 冷间内地面下设置的冲霜水排水管，按设计要求采用排水铸铁管时，支管与干管连接宜采用顺水连接，在一定位置上应设置检查口。

    - 冷库给水排水施工安装中所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具及设备应具有质量合格证明文件，规格型号及性能检测报告应符合设计要求。

  - 给水排水系统验收

    - 水泵、水处理装置等设备在就位前，设备基础位置、尺寸、标高、混凝土强度和安装螺栓孔位置应符合设备安装及设计的有关要求，并应按照产品说明书检查设备的技术参数。

    - 冲霜给水管的泄空坡度应满足设计要求，设计无要求时，冲霜给水管的泄空坡度不宜小于3 %,且冲霜给水管的最小泄空坡度不宜小于冲霜排水管的坡度。冲（融）霜排水管道的坡度应符合设计要求，当设计无具体要求时应符合表7.6.2的规定。

表7.6.2 冲（融）霜排水管道的坡度

| 项次 | 管径（mm） | 标准坡度（％） | 最小坡度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 3. 5 | 2. 5 |
| 2 | 75 | 2.5 | 1. 5 |
| 3 | 100 | 2. 0 | 1. 2 |
| 4 | 125 | 1.5 | 1.0 |
| 5 | 150 | 1.0 | 0.7 |
| 6 | 200 | 0.8 | 0. 5 |

- 检验方法：水平尺、拉线尺量检查。

    - 给水管道的水压试验应符合设计要求，当设计无具体要求时，各种材质的给水管道系统试验压力均应为工作压力的1.5 倍，但不得小于0.6 MPa,消防、喷淋给水管的水压试验应按照现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974中施工、验收相关章节及《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的有关规定执行。

- 检验方法：钢管或复合管道系统在试验压力下l0 min内压力降不大于0.02 MPa，然后降至工作压力检查，压力应不降，且不渗不漏；塑料管道系统在试验压力下稳压lh,压力降不得超过0.05 MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2 h,压力降不得超过0.03 MPa,连接处不得渗漏。

    - 埋地冲（融）霜排水管在隐蔽前应做灌水试验，并应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

    - 空气冷却器（冷风机）冲霜给水装置前的扬程应满足设备要求，同时不应小于0.049 MPa,且不宜大于0.2 MPa,冲霜给水支管上宜设置有调试用阀门及压力表。

  - 通风、空调和地面防冻系统一般规定

    - 通风、空调工程的施工及验收除应执行本标准外，尚应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。

  - 通风、空调和地面防冻系统材料、设备及施工要求

    - 盐水、乙二醇溶液管道系统，不应使用镀锌管道及配件。

    - 冷间内的通风管道、阀门及其保温材料应釆用不燃材料制作。

    - 施工中所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具及设备应具有质量合格证明文件，规格型号及性能检测报告应符合设计要求。

    - 冷间地面下防冻自然通风管的管径、间距和坡度及坡向应符合设计要求。

    - 冷间地面下土建风道应在合适的位置设出入口，出入口附近宜设集水坑，风道地面应坡向集水坑。

    - 冷间地面下防冻架空层的高度、通风窗的位置及尺寸、架空层地面坡度、集水坑的位置应符合设计要求。

    - 通风、空调和地面防冻系统验收应符合现行国家标准《冷库施工及验收标准》GB 51440的有关规定。